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[bookmark: _Toc74556680]	En el presente documento explica las obras eléctricas de fuerza y control construidas para dotar de energía eléctrica suficiente,  las instalaciones de la nueva  A.P.R. La Laguna, Comuna de Teno, Curicó, sector Planta Presurizadora.





























2. ANTECEDENTES PREVIOS.

Los recintos Sondajes, A.P.R Teno, se encuentran emplazados a 17,700 km. En Ruta J-25, camino La Montaña. 
En el existe una Planta Presurizadora. Las instalaciones se alimentan con una sub estación eléctrica de 15 KVA.  Estas sub estación se alimenta a su vez desde una línea de 13,2 KV que pasa por el exterior del recinto y que es de propiedad de Cooperativa Eléctrica Curicó.


 



[bookmark: _Hlt73186132]
3.- MEMORIA EXPLICATIVA.

3.1.- Sondaje N° 1.
3.1.1.- Sub estación.
El sondaje N° 1, posee una potencia demandada de 4,20 KW. La cual es provista a  través de una sub estación aérea tipo mochila de 15 KVA.

3.1.3.- Extensión y Modificación de Línea Media Tensión.
Para alimentar la  sub estación de 15 KVA, cooperativa Eléctrica Curicó, construye una extensión de línea MT. 

3.1.4.- Tablero Distribución Fuerza Control y Alumbrado.
 Desde el tablero General, ubicado en poste sub estación, se alimentara el Nuevo Tablero Distribución de Fuerza Control y Alumbrado (T.D.F.C y A). El cual se Monta en Caseta Presurizadora.

3.1.5.- Sistema de Puesta a Tierra.
El sistema de tierra de protección y servicio, está constituido por una malla de puesta a tierra Equipotencial, ubicada en zona de la subestación de 15 KVA.

3.1.6.- Conductores Eléctricos.
En cuanto a los conductores, Para alimentados y circuitos de fuerza se utilizan con aislación de polietileno reticulado XTU, SUPERFLEX, 600V. 
Para los circuitos de Alumbrado y enchufes de interiores se utilizan conductores con aislación de Pvc. Y nylon del tipo THHN. 

3.1.7.- Canalizaciones.
Los circuitos de Fuerza y control han sido canalizados de acuerdo a lo señalado en las especificaciones y planos del Proyecto Eléctrico,  esto es, a través de Cañería de Acero Galvanizado ANSIC801, y Pvc. Conduit.
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