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1. ALCANCE


En el presente documento explica las obras eléctricas de fuerza y control construidas para dotar de energía eléctrica suficiente,  las instalaciones de la nueva  A.P.R. La Laguna, Comuna de Teno, Curicó.
2. ANTECEDENTES PREVIOS.

Los recintos Sondajes, A.P.R Teno, se encuentran emplazados a 17,000 km. En Ruta J-25, camino La Montaña. 
En el existen 2 sondajes. Las instalaciones se alimentan con dos sub estaciones eléctricas; Sondaje N° 1 existente, sub estación 30 KVA. Sondaje N° 2 Nuevo recinto, sub estación 45 KVA.  Estas sub estaciones se alimentan a su vez desde una línea de 13,2 KV que pasa por el exterior del recinto y que es de propiedad de Comité de Agua Potable Rural, La Laguna de Teno.

Estos Sondajes se alimentan de la red de media tensión de Cooperativa Eléctrica Curicó.
3.- MEMORIA EXPLICATIVA.
3.1.- Sondaje N° 1.
3.1.1.- Sub estación.
El sondaje N° 1, posee una potencia demandada de 12,608 KW. La cual es provista a  través de una sub estación aérea tipo mochila de 30 KVA.
3.1.2.- Empalme.

Se realiza el aumento de Potencia por parte de Cooperativa Eléctrica Curicó. En arranque de línea media tensión. 
3.1.3.- Extensión y Modificación de Línea Media Tensión.
Para alimentar la  sub estación de 30 KVA se construye una extensión de línea MT, Modificando la línea que alimenta la sub estación existente de 10 KVA.
3.1.4.- Tablero Distribución Fuerza Control y Alumbrado.

 Desde el tablero General, ubicado en poste sub estación, se alimentara el Nuevo Tablero Distribución de Fuerza Control y Alumbrado (T.D.F.C y A). el cual se Monta en Caseta Sondaje.
3.1.5.- Sistema de Puesta a Tierra.
Los sistemas de tierra de protección y servicio, están constituidos por una malla de puesta a tierra Equipotencial, ubicada en zona de la subestación de 30 KVA.
3.1.6.- Conductores Eléctricos.

En cuanto a los conductores, Para alimentados y circuitos de fuerza se utilizan con aislación de polietileno reticulado XTU, SUPERFLEX, 600V. 
Para los circuitos de Alumbrado y enchufes de interiores se utilizan conductores con aislación de Pvc. Y nylon del tipo THHN. 
3.1.7.- Canalizaciones.

Los circuitos de Fuerza y control han sido canalizados de acuerdo a lo señalado en las especificaciones y planos del Proyecto Eléctrico,  esto es, a través de Cañería de Acero Galvanizado ANSIC801, y Pvc. Conduit.
3.2.- Sondaje N° 2.
3.2.1.- sub estación.
El sondaje N° 2, posee una potencia demandada de 22,578 KW. La cual es provista a  través de una sub estación aérea tipo mochila de 45 KVA.

3.2.2.- Equipo Compacto de Medida.

Se Instala Equipo compacto de medida en Sector estanque semienterrado ubicado a 50 metros desde camino RJ-25 Camino la Montaña, Orientación Sur. Este se monta en un poste de 11,50 mts.  En el cual se monta caja norma CGE. Para equipo de medida indirecta.

3.2.3.- Extensión de Línea Media Tensión.

Para alimentar la  sub estación de 45 KVA se construye una extensión de línea MT, intercalando un poste 11,50 mts, en línea MT de comité de agua potable Rural la Laguna de Teno. Esta deriva en segundo plano hasta subestación. 
3.2.4.- Tablero de Fuerza Control y Alumbrado.
 Desde el tablero General, ubicado en poste sub estación, se alimenta el Nuevo Tablero de Distribución de Fuerza Control y Alumbrado (T.D.F.C y A). El cual se Monta en Caseta Sondaje.

La fabricación se realiza de acuerdo a las indicaciones en Planos.
3.2.5.- Sistema de Puesta a Tierra.
Los sistemas de tierra de protección y servicio, están constituidos por dos mallas de puesta a tierra. Una emplazada en la base de la sub estación eléctrica de 45 KVA. La otra ubicada a un costado de la caseta de sondajes, ambas interconectadas a través de cable Cu desnudo y enterradas según especificaciones. 
3.2.6.- Conductores Eléctricos.

En cuanto a los conductores, Para alimentados y circuitos de fuerza se utilizan con aislación de polietileno reticulado XTU, SUPERFLEX, 600V. Para los circuitos de Alumbrado y enchufes de interiores se utilizan conductores con aislación de Pvc. Y nylon del tipo THHN. 

3.1.7.- Canalizaciones.

Los circuitos de Fuerza y control han sido canalizados de acuerdo a lo señalado en las especificaciones y planos del Proyecto Eléctrico,  esto es, a través de Cañería de Acero Galvanizado ANSIC801, y Pvc. Conduit.
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